## 危險性設備
※ 危險性 設備一覽表 ※
分類			說明	檢查	例	操作人員證照
				合格證
鍋爐	蒸氣	大型	除以下小型或熱水鍋爐外之鍋爐(屬法規之危險性設備)
		小型(密閉式)	符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦1 且 HS≦1 或P≦1 且 D≦300，L≦600。
		小型(貫流式)	符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦10 且 HS≦10者
	熱水	大型	符合熱水鍋爐之定義，而H＞10或HS＞8者，其熱水溫度＜100℃
		小型	符合熱水鍋爐之定義，而H≦10 且 HS≦8者
壓力	壓力容器	第一種	除以下小型或第二種壓力容器外之壓力容器 (屬法規之危險性設備)		如高壓滅菌鍋
容器		小型	係指符合壓力容器之定義而其內容積P×V≦0.2或符合P≦1 且 V≦0.2，		如小型高壓滅菌鍋
			或符合P≦1 且 D≦500，L≦1000。
			依據「危險性機械及設備安全檢查規則」第四條第二項第三款。
		第二種	通常內存氣體之 2≦P＜10，且 V≧0.04m3 或 內存氣體之 2≦P＜10，且 D＞200，L＞1000。(但內存氣體為壓縮空氣者，其壓力則為2≦P＜50)		如空氣壓縮機空氣槽
高壓氣體容器	高壓氣體容器		供罐裝高壓氣體而相對地面可移動之容器，內存壓縮氣體P≧10㎏/cm2 且
			V≧0.5m3 或 液化氣體P≧2kg/cm2且V≧0.5m3 者。(屬法規之危險性設備)
			依據「高壓氣體勞工安全規則」第二條第一項。
其它	高壓氣體鋼瓶		各類高壓氣體鋼瓶 (體積一般為40L)。
以上分類屬粗略分類，未盡事宜及詳細定義之區分請參考：鍋爐及壓力容器安全規則及危險性機械及設備安全檢查規則。
注意：請點選設備名稱，系統將帶出參考圖檔
誠摯感謝高雄市政府勞工局勞工檢查所、南台科技大學、國立台南藝術大學、國立屏東科技大學、嘉南藥理科技大學、高雄市立中正高級工業職業學校、國立內埔高級農工職業學校、國立旗山高級農工職業學校…等單位(依首字筆劃序列)，提供危險機械設備實體照片。

## 鍋爐(大)
危險性設備／鍋爐／蒸氣／大型

備註：豎型鍋爐	備註：臥型煙管式鍋爐
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 鍋爐(小)(密閉.貫流)
危險性設備／鍋爐／蒸氣／小型(密閉式) (貫流式)
小型蒸氣鍋爐

	備註：水管式鍋爐
備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判)

1. P＜1㎏/cm2 且 HS＜1m2
2. 或P＜1㎏/cm2 且 D＜300㎜，L＜600㎜者。
P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2，
D：胴體內徑，單位：mm，
L：胴體長度，單位：mm，
HS：傳熱面積，單位：m2
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 鍋爐(大-熱水)
危險性設備／鍋爐／熱水／大型
熱水鍋爐

備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判)

H＜10m 且 HS＜8m2者
H：水頭高度，單位：mm
HS：傳熱面積，單位：m2
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 鍋爐(小-熱水)
危險性設備／鍋爐／熱水／小型
小型熱水鍋爐

備註：加熱水用不超過100℃
(尚需確認水頭壓力<10m及傳熱面積<8m2資料？可由銘牌或廠商處取得資訊研判)
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 第一種壓力空器
危險性設備／壓力容器／壓力容器／第一種
第一種壓力容器（高壓滅菌鍋）

備註：尚需確認以下資料，但符合以下各項之一即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判)

1. P×V ＞0.2
2. P＞1㎏/cm2 且 V＞0.2，
3. P＞1㎏/cm2 且 D＞500㎜，L＞1000㎜。
P：最高使用壓力，單位：㎏/㎝2，
V：內容積，單位：m3，
D：胴體內徑，單位：㎜，
L：胴體長度，單位：㎜
第一種壓力容器	射臘機 (P1)

備註：尚需確認以下資料，但不符合以下各項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判)	備註：具加熱作用之第一種壓力容器。

1. P×V ＞0.2
2. 或符合P＞1㎏/cm2 且 V＞0.2，
3. 或符合P＞1㎏/cm2 且 D＞500mm，L＞1000mm。
P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2，
V：內容積，單位：m3，
D：胴體內徑，單位：mm，
L：胴體長度，單位：mm
射臘機 (P1)	圓筒型脫臘機 (P1)

備註：具加熱作用之第一種壓力容器。
第一種壓力容器 (P1)

備註：具有相態變化(水蒸氣 <--> 水)之冷凝器及蒸發器

備註：冷媒系統內具蒸發冷凝作用之設備
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 小型壓力容器
危險性設備／壓力容器／壓力容器／小型
小型壓力容器（高壓滅菌鍋）

備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判)

1. P×V＜0.2
2. 或符合P＜1㎏/cm2 且 V＜0.2，
3. 或符合P＜1㎏/cm2 且 D＜500mm，L＜1000mm。
P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2，
V：內容積，單位：m3，
D：胴體內徑，單位：mm，
L：胴體長度，單位：mm
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 第二種壓力容器
危險性設備／壓力容器／壓力容器／第二種
第二種壓力容器 ( P3 )

備註：空氣儲櫃，其內存壓力P＞2㎏/cm2，V＞0.04 m3

備註：P＞2㎏/cm2 且V＞0.04 m3，但不具相變化
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 高壓氣體容器
危險性設備／高壓氣體容器／高壓氣體容器

備註：需確認內存壓縮氣體 P＞10㎏/cm2 且 V≧0.5m3 或 液化氣體 P＞2kg/cm2 且 V≧0.5m3 者
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

## 高壓氣體鋼瓶
危險設備／其它(高壓氣體鋼瓶)
一般高壓氣體鋼瓶	冷媒鋼瓶

氧乙炔鋼瓶

備註：氣體鋼瓶，雖相對於地面可移動，但不符高壓氣體容器定義之一[內容積不足0.5 m3 (500公升以下)]
（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）